가스열펌프(GHP) 저감장치 구매 및 설치

과업지시서

2024. 11.

제1장 일반사항

1. 적용 범위

본 과업지시서는 시립보라매청소년센터에 설치되어 있는 가스열펌프(GHP)에 부착하는 배출가스 유해물질 저감장치 제품 구매 및 설치(현장 작업 포함) 관련 계약에 적용한다.

2. 사업개요

1) 사 업 명 : 2024년 보라매청소년센터 가스열펌프(GHP) 저감장치 구매 설치

2) 사업기간 : 계약일로부터 120일

3) 설치장소 : 시립보라매청소년센터

4) 구매 및 설치내역

품 명	GHP 실외기			비고
	제조사	모델명	수량(대)
가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치	삼성전자(주)	AM160HXGGBH1	2
	삼성전자(주)	AM200HXGGBH1	5
	삼성전자(주)	AM300JXGGBH1	5
	합 계		12

※ 저감장치는 환경부장관이 인정(국립환경과학원장의 인증)하는 저감 성능을 가진 제품을 설치하여야 함.

3. 설치납품 기준 및 승인

1) 본 제품은 【환경부고시 제2023-42호】 『가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증방법 및 절차 등에 관한 규정』 관련 저감장치 인증시험방법(KS시험방법)을 통과한 제품을 발주처에서 지정한 GHP 실외기에 설치하여야 한다.

* 가스열펌프(GHP) 저감장치 인증 현황(국립환경과학원, 2024.5.16.) 참고

* 환경부 장관이 인정(국립환경과학원장의 인증)하는 대기오염물질 저감 성능을 가진 저감장치 부착

* 가스열펌프 대기 배출허용기준의 30%를 만족할 수 있는 저감장치(삼원촉매장치)

2) 계약상대자는 저감장치 인증서류를 감독관에게 제출하여 검토 이후 부착을 실시한다.

3) 계약상대자는 저감장치 부착사업에 대상 위치, 설치 물량, 설치 시기 등 사업 전반적인 사항을 감독관 및 시설 관계자와 협의 결정하고, 사업의 전반적인 공정표를 작성하여 감독관과 협의 후 제출한다.(저감장치 부착, 성능점검 완료 및 납품 시기)

4. 제출서류

1) 환경부 인증시험방법을 통하여 인증받은 GHP 실외기 저감장치 인증서 및 제품 시공 시방서

2) 환경부 『’24년 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원사업 보조금 업무처리지침』에 근거하여 다음과 같이 감독관 및 관련 기관에 제출한다.

① GHP 배출가스 저감장치 부착 보고서 [붙임1]

② GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검 및 현장사진 [붙임2]

③ 저감장치 설치 위치 및 제어 계통도 [붙임3]

④ GHP 배출가스 저감장치 부착 지원사업 사후관리검사 결과서 [붙임4]

※ 환경부 지침 관련하여 제출하는 서류 중 수정 및 변경 사항이 있을 경우, 계약 대상자는 현 지침에 맞게 서류를 작성 및 보완하여 제출한다.

3) 계약자는 환경부(국립환경과학원) 인증받은 GHP저감장치를 설치하여야 한다.

5. 자재관리

1) 현장에 반입되는 모든 자재는 감독관 및 시설 관계자와 협의 후 지정된 장소에 보관하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈 및 보양하여야 한다.

2) 저감장치의 결함 및 파손, 변형에 대하여 계약자는 즉시 교체 및 보수하여 GHP 실외기 가동에 문제가 없도록 조치하여야 한다.

6. 품질보증

1) 저감장치 보증기간 동안 계약상대자는 저감장치의 성능이 정상적으로 유지될 수 있도록 부품 및 정비서비스를 무상 제공하여야 한다.

2) 저감장치 부착으로 인하여 GHP 고장 또는 안전상의 문제가 발생할 경우 원인자 책임 원칙에 따라 계약상대자가 무상으로 고장 수리 등 사후관리(A/S)를 성실히 수행하여야 한다.

7. 안전보건 확보 의무

1) 계약상대자는 설치를 수행함에 있어, 종사자 및 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 안전‧보건 관계법령 및 중대재해처벌법 상 의무사항을 빠짐없이 이행하고, 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업‧중대시민재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 서울시의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.

2) 계약상대자는 종사자 및 이용자 등으로부터 유해‧위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수‧보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 서울시 및 관계 행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

3) 계약상대자는 사업수행에 필요한 작업‧점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립한 후 작업에 임하여야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 계약상대자의 책임 하에 후속조치를 취하여야 한다.

제2장 특기사항

1. 성능시험 주요 사항

1) 환경부고시 제2023-42호에 따라 저감장치의 현장검사 방법을 따른다.

2) CO 농도, NOx 농도 및 THC 농도는 해당하는 계절 구분 조건에 따라, 하절기 냉방모드와 동절기 난방모드 중 1가지를 선택하여, 3회 측정

※냉난방공조용 계절 구분 조건(환경부고시 제2023-42호 별표4 기준)

계절 구분	하절기	동절기	비고
해당 월	5 ~ 9월(5개월)	1 ~ 3월, 12월(4개월)	10월, 11월 측정불가

3) 실외기에 접속된 실내기 전체를 운전한 후 측정

4) 실내온도 설정 이후 15분 이후 측정을 개시, 5분 간격으로 5분간 3회 측정하며, 각 5분의 측정시간 동안의 평균값을 구하여, 3회 측정 평균값을 계산

온도설정 후 대기시간	1회 측정	대기시간	2회 측정	대기시간	3회 측정
15분	5분	5분	5분	5분	5분
총 40분

5) 측정 중에는 설정온도를 조절하여 온도차를 다음과 같이 유지하여야 함

시험 모드	하절기 냉방모드	동절기 냉방모드
실내온도 - 설정온도	5 ≤△T	△T ≤ -5
	설정온도 18℃ 적용시 실내온도는 23℃ 이상 유지	설정온도 32℃ 적용시 실내온도는 27℃ 이하 유지

* 온도차 설정이유 : 전체부하에 따른 실외기 운전시 나오는 배출가스를 측정

6) CO 농도, NOx 농도 및 THC 농도는 ppm단위 농도로 기재한다.

7) 배출가스 측정 중, 가스열펌프 실외기 엔진의 가동이 중단되는 경우, 중단되는 시간 동안 측정값은 사용하지 않는다.

2. 납품(준공) 확인 사항

1) 성능시험 테스트 결과 배출기준 허용치 이내 확인(서류제출) 이후 납품(준공) 확인 검사 실시

2) 성능시험 결과 배출기준 허용치 초과 시 저감장치 교체 이후 성능검사 재 실시 진행

3) 냉방과 난방 성능 확인을 위해 시운전 성능 이행 보증은 물품 검수일로부터 6개월, 하자담보책임기간은 성능이행 완료일로부터 2년으로 한다.

【붙임1】

GHP 배출가스 저감장치 부착 보고서

1. GHP 배출가스 저감장치 정보(저감장치 판매·설치자)

제작사

대표자

저감장치 정보

품명

제품번호

인증번호

설치일시

00년00월 00시

담당자

(성명)

(연락처)

수리검사 합격년월일

수리검사 증명서번호

2. 저감장치 부착 대상기관 정보(GHP 소유자)

사업장명

주 소

설치위치

예) 00동 건물 옥상

GHP 정보

예) GHP 10대중 3번째 기기

담당자

(성명)

(연락처)

3. GHP 본체 현황

제조사

가동시간

모델명

제조번호

엔진모델명(출력)

제조년월

수리검사 합격년월일

수리검사 증명서번호

4. GHP 배출가스 저감장치 부착 후 배출가스 측정

측정

장비

CO

NOx

O2

THC

측정

결과

No

측정일자

측정시간

CO

(ppm)

NOx

(ppm)

O2

(%)

THC

(ppm)

rpm

1

2

3

평균

기준

-

-

90

15

-

90

-

측정 방법 : 가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증방법 및 절차 등에 관한 규정 [별표 4] 저감              장치의 현장검사방법에 따름

※ (붙임서류)  GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검 및 현장사진 1부

- 위와 같이 GHP 저감장치 부착 후 배출가스 측정을 수행하였으며, 이상이 없음을 확인합니다.

2024년     월      일

소속(소유자) :		담당자:	(인)
소속(설치자) :		담당자:	(인)

【붙임2】

GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검 및 현장사진

1. GHP 현황

제조사

가동시간

모델명

제조번호

엔진모델명

제조년월

2. GHP 배출가스 저감장치 부착 전/후 상태점검

설치일시

202 .

설치 담당자

(성명)

(연락처)

수리 내용

예) ECU 설치, 저감장치 설치, 매니폴드 설치 등

저감장치 부착(전/후) 점검사항

구분

부착 전

점검내역

부착 후

점검내역

GHP 고장진단코드

(정상,이상)

(정상,이상)

엔진시동 상태

(정상,이상)

(정상,이상)

엔진부조

(정상,이상)

(정상,이상)

냉각수 누수

(정상,이상)

(정상,이상)

엔진오일 누유

(정상,이상)

(정상,이상)

엔진오일량

(정상,이상)

(정상,이상)

배기가스 누출

(정상,이상)

(정상,이상)

실외기 냉매 누출

(정상,이상)

(정상,이상)

각종 호스 상태

(정상,이상)

(정상,이상)

압축기 작동상태

(정상,이상)

(정상,이상)

압축기 벨트 장력

(정상,이상)

(정상,이상)

특이사항

3. GHP 배출가스 저감장치 부착 관련 현장사진

① GHP외관 및 전경

② GHP 제품사양 명판

- 위와 같이 GHP 저감장치 부착(전/후)과 관련하여 GHP 점검을 수행하였으며, 이상이 없음을 확인합니다.

2024년     월      일

소속(설치자):		담당자:	(인)

【붙임3】

GHP 배출가스 저감장치 설치 위치

상호(사업장 명칭)		성명(대표자)
사업장 주소				(☏ )
저감장치 제조사		대표번호
설치 작업자명		연락처
설치 일시	2024년 월 일 시	GHP 정보	예) GHP 10대중 3번째 기기
<설치위치> (※ 건물 도면 및 위치, 출입 관련 사항 반드시 표기)
<제어 계통도> (※ 중앙 제어기와 GHP 통신계통 표시)

【붙임4】

GHP 배출가스 저감장치 부착 사후관리검사 결과서

1. 일반 사항

사업자	상호(명칭)		사업자등록번호
	성명(대표자)		전화번호
	주소(소재지)
G H P	제조사		모델명
	제조년월		제조번호
	엔진모델명		용량(출력)
	가동시간		“여 백”

2. 저감장치 동일성 확인

GHP 배출가스 저감장치			수리검사 합격증명서 번호	확인결과
품 명	인증번호	제품번호
				일치/불일치

3. 배출가스 측정결과

구 분	NOx(ppm)	THC(ppm)	CO(ppm)	판정
기 준	15	90	90	적/부
측정결과

※ 측정방법 : 가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증방법 및 절차 등에 관한 규정 [별표 4] 저감장치의 현장검사방법에 따름

4. 종합 의견

2024년   월   일

전문기관		검사자 :	(인)